УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 28.05.2013 р.                                              № 405

Про роботу житлово-комунальних

підприємств міста в опалювальний

період 2012-2013 років та  завдання

по їх підготовці до наступного

опалювального періоду

На виконання власних повноважень, зазначених в п.п.1 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України № 620/378 від 10.12.2008р., заслухавши інформацію про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2012-2013 років та намічені заходи по їх підготовці до наступного опалювального періоду, виконавчий комітет Комсомольської міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2012-2013 років взяти до відома (додається).

- Затвердити заходи по підготовці житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств  до роботи в опалювальний період 2013-2014 років згідно з додатком.

- Керівникам житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств міста забезпечити виконання намічених заходів по підготовці до опалювального періоду 2013-2014 років до 15 жовтня 2013 року. Інформацію про хід виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період 2013-2014 років надавати в управління житлово-комунального господарства виконкому двічі на місяць.

- Керівникам підприємств заплановані заходи, пов’язані із виконанням земляних робіт, завершити до 10 жовтня 2013 року.

- Зняти з контролю рішення виконкому від 25.05.2011 року № 246 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста  в опалювальний період 2010-2011 років та завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду» у зв’язку з його виконанням.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Бикова Д.Г.

Перший заступник міського голови           (підписано)           Д.Г. Биков

Виконавець:

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про роботу житлово-комунальних підприємств міста

в опалювальний період 2012-2013 років

На виконання рішення виконавчого комітету Комсомольської міської ради від 25.05.2010 року № 458 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста  в опалювальний період 2010-2011 років та  завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду», було намічено ряд заходів по підготовці житлового фонду міста до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років.

Опалювальний період в місті почався 13 жовтня 2011 року, відповідно до розпорядження міського голови № 483-р від 11.10.2011р. «Про початок опалювального сезону 2011-2012р.р.» в зв’язку з тим, що середньо добова температура була нижче 80С. Закінчився опалювальний період 13 квітня 2012 року, що було пов’язано також із параметрами температури, згідно розпорядження міського голови від 11.04.2012р. № 188-р «Про відключення опалення».

Житлово-експлуатаційними підприємствами міста відповідно до намічених заходів були підготовлені до початку опалювального періоду 2012-2013 років 212 житлових будинків комунальної власності міста, виконано робіт по поточному ремонту житлового фонду в ході його підготовки до опалювального періоду на загальну суму 1314,4 тис. грн.  До початку опалювального сезону на всі будинки було оформлено паспорта готовності до роботи в опалювальний період, що підтверджено перевірками державної житлової інспекції. Ефективність виконаних  житлово-експлуатаційними підприємствами міста заходів по підготовці житлового фонду міста до опалювального періоду 2011-2012 років засвідчив весь опалювальний сезон – відключень житлових будинків від теплоносія не було, значно зменшилась кількість звернень населення на адресу виконавчого комітету  міської ради, пов’язаних із якістю надання послуг по опаленню.

Незважаючи на цілком задовільну підготовку житлового фонду міста до роботи в опалювальному періоді 2011-2012 років, не всі проблемні питання вирішенні, що пов’язано із недостатнім фінансуванням капітального ремонту житлового фонду міста. Фактична потреба у виконанні робіт з капітального ремонту житлового фонду в двічі перевищує виділене фінансування.

Відсутність достатнього фінансування не дало змогу при підготовці до опалювального сезону 2011-2012 років виконати роботи:

- повну заміну всіх теплообмінників, які морально і фізично застаріли;

- не виконувалися роботи по капітальному ремонту порушених конструкцій козирків балконів і лоджій, з/б екранів, обрамлення балконів;

- замінити трубопроводи  гарячого водопостачання, в яких утворюється металевий осад, що спричиняє зменшення циркуляції і погіршення її температурних показників, така проблема існує в багатьох будинків міста. Необхідно виконати роботи в будинках по вул. Леніна 13, 17/10, вул. Портова 5, 7, де існує відхилення від температурних норм із-за понаднормативних теплових витрат по причині слабої циркуляції та підключення рушникосушилок до трубопроводів;

- не виконувалися зовсім роботи по капітальному ремонту термоізоляції трубопроводів.

Залишилась проблема, яка виникає в зимовий період року, із експлуатацією житлового фонду міста в 4-х і 5-ти поверхових будинках із покрівлями з організованим водовідведенням, коли водостічні труби і воронки покривалися льодом, а вода стікала не через водостічні труби, а по стінах житлових будинків, попадаючи у квартири. Для вирішення цієї проблеми необхідно вкладення значний коштів для зміни конструкцій покрівлі.

Що зими підтверджується факт існування недоліків  конструктивних елементів стін, особливо в будинках серії БК-9-1П, які промерзали (з початку 2012 року надійшло 51 письмове звернення громадян до міського голови і його заступників, щодо необхідності утеплення зовнішніх стін). Також в будинках цієї серії існує проблема недостатньої температури повітря в квартирах 1-х поверхів житлових будинків. Ця проблема пов’язана з недосконалістю будинкової системи опалення і з неякісними будівельними конструкціями, в зв’язку з чим виникає супутня проблема в несанкціонованій зміні системи опалення власниками в квартирах.

Завдяки  виконанню підготовчих заходів вдалося вчасно подати тепло всім споживачам теплової енергії КВП «Комсомольськтеплоенерго». Планами капітального ремонту та реконструкції котельного обладнання та теплових мереж були заплановані заходи на суму 1984,0 грн. Фактично освоєно коштів при виконанні робіт з реконструкції та інших ремонтних робіт 1367,2 грн. Роботи по ремонту обладнання виконані власними силами підприємства якісно та в повному обсязі.

Так, до початку опалювального сезону 2011-2012 р.р. було підготовлено 3 котельні міста сумарною потужністю 187,844 Гкал/год, виконано обстеження та поточний ремонт на теплових мережах - замінено 0,325 км.

За рахунок амортизаційних коштів в сумі 351,4 тис. грн. виконано ряд ремонтних робіт котельного обладнання заміни мереж.

За рахунок коштів міського бюджету в сумі 1015,8 тис. грн. виконані наступні роботи:

- придбання та монтаж системи частотного

регулювання Danfoss Fс51-15,1 – 2 од.			39,3 тис. грн.

- Розробка та експертиза проекту по об’єкту

«Будівництво ЦТП в 6-му мікрорайоні»

(виконано в повному обсязі)					124,057 тис. грн.

- Будівництво ЦТП в 6-му мікрорайоні

з реконструкцією трубопроводів гарячої води

(виконано частково)						780,875 тис. грн.

- Реконструкція ЦТП 15 мікрорайону з метою

використання деревини в якості палива для

виробництва гарячої води

(виконано частково)						110,91 тис. грн.

Станом на 01.01.2012 року заборгованість підприємства за природний газ перед газопостачальною організацією складає 15160,9 тис. грн., в якої складова заборгованості споживачів за використану теплову енергію – 13368,5 тис. грн.

- населення – 12317,2 тис. грн.

- пільги – 320,0 тис. грн.

- субсидії – 170,5 тис. грн.

- інші споживачі – 560,8 тис. грн.

Протягом 2011 року підприємство витратило на поточні ремонти кошти в сумі 1903,6 тис. грн., при тому що тарифами відшкодовано лише 956,3 тис. грн. Вимушені додаткові витрати на оплату за не розписану воду збільшили витрати та лягли збитками по підприємству в сумі 1027,3 тис. грн.

Водопровідно-каналізаційне господарство підготувало до опалювального періоду року 109,072 км водопровідних та 69,86 км каналізаційних мереж, підготовлено до роботи в опалювальний період року 15 інженерних об’єктів, які забезпечують місто послугами водопостачання та водовідведення, причому виконано робіт по поточному ремонту на загальну суму 622,4 тис. грн. та придбано вугілля марки АС  в кількості 278 тонн на  суму 340,92 тис. грн. Освоєння коштів, які планувалися підприємством на початку року складає 92%, що пов’язано із вкладанням з кожним роком все більших матеріальних ресурсів в поточний ремонт водопровідних мереж, а не на капітальний ремонт їх або заміну (особливо стосується мікрорайону Золотнище) та відсутністю достатніх обігових коштів на закупівлю матеріалів: труб великого діаметру та засувок.

ПП «Спецтранс» разом із КП «СпецЕко» забезпечили протягом всього осінньо-зимового періоду прибирання вулиць від сміття, посипання тротуарів та проїзних частин вулиць міста спеціальними сумішами під час ожеледиці, прибирання вулиць від снігу. Основна проблеми, яка виникли – недостатня кількість нової спеціалізованої техніки для прибирання внутрішньо квартальних проїздів міста.

По закінченню опалювального періоду 2011-2012 років можна зробити висновок, що в цілому житлово-експлуатаційні і комунальні підприємства міста забезпечили необхідний рівень підготовки житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в зимовий період.

Начальник управління	ЖКГ виконкому			                П.Б. Василюк

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Комсомольської міської ради

від 28.05.2013 р. № 405

ЗАХОДИ

по підготовці житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств

міста до роботи в опалювальний період 2013-2014 років

| № п/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Вартість тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Житлово-експлуатаційні підприємства |  |  |  |  |
| 1. | Промивання систем опалення | будинків | 70 | 65,1 |
| 2. | Поточний ремонт покрівель із руберойду | буд/м2 | 64/1748 | 91,1 |
| 3. | Заміна труб | буд/п.м. | 110/2304 | 152,4 |
| 4. | Ревізія запірної арматури, в тому числі: |  |  |  |
|  | - холодного водопостачання | буд/шт. | 201/2828 | 45,6 |
|  | - гарячого водопостачання | буд/шт. | 202/3356 | 54,6 |
|  | - опалення | буд/шт. | 202/8490 | 184,8 |
|  | - заміна вентилів, засувок | буд/шт. | 95/1110 | 92,5 |
| 5. | Загально-будівельні роботи, в тому числі: |  |  |  |
|  | - ремонт вимощень | м2 | 600 | 55,1 |
|  | - ремонт цоколів | м2 | 456 | 23,8 |
| 6. | Закриття елеваторних вузлів | шт. | 235 | 15,2 |
| 7. | Утеплення житлових будинків, в тому числі: |  |  |  |
|  | - ремонт дверей | шт. | 201 | 18 |
|  | - скління вікон | м2 | 338 | 15,9 |
| 8. | Поточний ремонт покрівель із шиферу | м2 | 36 | 1,4 |
| 9. | Поточний ремонт козирків | шт. | 12 | 3,2 |
| 10. | Ремонт балконних плит | шт. | 5 | 5 |
| 11. | Завезення матеріалу для посипання | м3 | 134 | 7 |
| 12. | Ізоляція трубопроводів | п.м. | 244 | 3,8 |
| 13. | Інші роботи (ремонт виходів на покрівлі, фарбування газопроводів, проведення оглядів, регулювання систем тепло, - водопостачання, тощо) | тис. грн. | - | 312,9 |
|  | Всього: | тис. грн. | 212буд | 1147,4 |
| КВП «Комсомольськтеплоенерго» |  |  |  |  |
|  | Розділ I. Капітальний ремонт котельного обладнання і теплових мереж за рахунок відрахувань від амортизації |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт мережених насосів типу Д 1250-125 | шт. | 2 | 12,0 |
| 2. | Теплова ізоляція сегментами із полімерного волокна трубопроводів в теплових камерах | шт. | По факту | 50,0 |
| 3. | Заміна трубопроводів опалення та гарячого водопостачання з застосуванням труб із термостабілізованого поліетилену PE-RT | км | - | 270,0 |
| 4. | Капітальний ремонт дорожніх покриттів після ремонту теплових мереж | м2 | - | 40,0 |
| 5. | Капітальний ремонт автотранспорту та теханізмів | од. | - | 50,0 |
| 6. | Капітальний ремонт покрівлі та конструкції промислових будівель | м2 | - | 20,0 |
| 7. | Заміна мереженого насосу типу Д 1250-125 на насос марки VD630-125 (Болгарія) | од. | 1 | 210,0 |
| 8. | Розробка проектно-кошторисної документації та впровадження реконструкції обладнання ЦТП 12-го мікрорайону с заміною 2-х пластинчатих теплообмінників та заміною 2-х од. насосів типу НКУ 140 | од. | - | 100,0 |
| 9. | Розробка проектно-кошторисної документації та впровадження з реконструкції обліку теплоносія циркулюючого через котли ПТВМ-50 №1,2,3 із застосуванням сучасних приладів обліку витрати теплоносія з виводом параметрів роботи на автоматику безпеки котлів | од. |  | 200,0 |
|  | Всього по розділу I: | тис. грн. |  | 952,0 |
|  | Розділ II. Інвестиційні проекти, направлені на енергозбереження та які фінансуються за рахунок бюджетних коштів |  |  |  |
| 1. | Модернізація та автоматизація котла ПТВМ-50 №2із заміною конвективної частини котла | од. | - | 800,0 |
| 2. | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні та ЦТП 15-го мікрорайону із заміною котла КВГ-6,5 №1, теплообмінників та насосів | од. | - | 1300,0 |
| 3. | Придбання 2-х пластинчатих теплообмінників та опалювальних насосів НКУ-250 для реконструкції обладнання ЦТП 12-го мікрорайону | од. | - | 200,0 |
| 4. | Реконструкція ЦТП 15-го мікрорайону з метою використання дерево відходів в якості палива для вироблення гарячої води в м. Комсомольську | од. |  | 550,0 |
|  | Всього по розділу II: | тис. грн. |  | 4480,0 |
|  | Всього по розділам I, II: | тис. грн. |  | 5432,0 |
| Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |
| 1. | Берегова насосна станція |  |  |  |
|  | - ревізія всасів 2-х насосів 350Д №3, 4 | шт. | 2 | 1,4 |
|  | - монтаж обмежувачів під пантони для недопущення обриву всасів ісходної води | п/м | 50 | 11,0 |
|  | - заміна вхідних дверей, обшивка, утеплення | м2 | 1,6 | 0,8 |
|  | - промивання та хлорування 2-х водогонів ісходної води | Шт.. | 2 | 3,5 |
| 2. | Відстійники |  |  |  |
|  | - ремонт температурного шву секції №4 | шт. | 1 | 1,8 |
|  | - заміна вхідних дверей | м2 | 1,8 | 1,2 |
|  | - заміна і ремонт віконних блоків | шт. | 10 | 0,6 |
|  | - промивання та чистка камер хлоп’єутворення, секцій відстійника |  |  | 6,0 |
| 3. | Хлораторна |  |  |  |
|  | - косметичний ремонт | м2 | 36 | 0,4 |
|  | - ремонт покрівлі | м2 | 90,0 | 2,0 |
| 4. | Реагентне господарство |  |  |  |
|  | - промивання баків | шт. | 4 | 3,0 |
|  | - ремонт покрівлі | м2 | 946,2 | 36,8 |
| 5. | Станція обеззалізнення |  |  |  |
|  | - заміна вхідних дверей | м2 | 3,5 | 5,0 |
|  | - утеплення будівлі, скління вікон | м2 | 30 | 5,0 |
|  | - заміна вікон в кімнаті прийому іжи | м2 | 3,2 | 1,6 |
| 6. | Машинний зал насосної станції 2-го водопідйомну |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі насосної станції | м2 | 450 | 17,5 |
|  | - ревізія вікон | м2 | 2,5 | 0,3 |
| 7. | Котельня |  |  |  |
|  | - придбання вугілля марки АС | тн. | 350 | 428,9 |
|  | - чистка димоходів | п.м. | 30 | 1,5 |
|  | - заміна вікон | м2 | 3,4 | 1,9 |
|  | - ізоляція теплотраси | м.п. | 80 | 0,2 |
| 8. | Резервуари |  |  |  |
|  | - промивання РЧВ V-500 м3, №№ 1, 2 | шт. | 2 | 2,2 |
|  | - промивання резервуару промивних вод V-500м3 | шт. | 1 | 3,5 |
| 9. | Лабораторія питної води І в/п |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | м2 | 35 | 1,36 |
|  | - ремонт зовнішніх швів | м/п | 27 | 0,3 |
|  | -утеплення стін | м2 | 82 | 16,4 |
| 10. | ІІІ-й водопідйом |  |  |  |
|  | - чистка колодязів і камер на водопровідних мережах, ревізія запірної арматури | шт. | 705 | 21,0 |
|  | - промивання і опресування системи опалення насосної станції | п.м. | 145 | 1,2 |
|  | - промивання водопровідних мереж міста | км | 27 | 3,5 |
|  | - ремонт віконних рам насосній станції, скління | шт. | 8 | 10,6 |
|  | - заготівля матеріалу для посипання | м3 | 20 | 1,5 |
|  | - придбання пластикових люків | м2 | 75 | 43,12 |
| 11. | Дільниця міських мереж і насосних станцій цеху каналізації |  |  |  |
|  | - ремонт горловини колодязів і плит перекриття | шт. | 5 | 1,5 |
|  | - промивання системи опалення КНС №№1-Б, 8, 9 | шт. | 3 | 1,8 |
|  | - чистка від коренів і грязі каналізаційних колодязів і промивання каналізаційних мереж | шт. | 2300 | 10,0 |
|  | - обладнання обігріву будки автомобіля для перевезення працівників в зимовий час | шт. | 1 | 3,0 |
|  | - ревізія запірної арматури системи опалення і холодного водопостачання КНС № 1-«Б», 8 ,9 Ду-50мм, 32 мм, 25мм, 20 мм, 15 мм | шт. | 41 | 2,2 |
|  | - ремонт покрівлі побутового вагончика на КНС №1-Б | м2 | 48 | 7,8 |
| 12. | Очисні споруди цеху каналізації |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі споруд: хлораторної, гаражу та біофільтрів | м2 | 540 | 30,72 |
|  | - ремонт віконних рам в насосній станції, спорудах б/ф та електрообладнання | шт. | 3 | 0,8 |
|  | - часткове скління вікон | м2 | 30 | 1,2 |
|  | - заготівля посилального матеріалу | м3 | 20 | 1,5 |
| 13. | Автотранспортний цех |  |  |  |
|  | - підготовка до переведення на зимові умови транспортних механізмів: автомобілі-20шт, трактори-6шт, екскаватори-3шт, компресори-1шт, автонавантажувач «Рекорд»-1шт, дизель-електростанція-1шт. | од. | 36 | 4,5 |
|  | - технічне обслуговування і ремонт трубопроводу для підігріву та подачі гарячої води на стоянки для автомобілів | п.м. | 45 | 2,2 |
|  | - очистка септика від осаду та мулу | шт. | 1 | 1,0 |
|  | - ремонт воріт боксу № 6 | шт. | 1 | 0,8 |
|  | - заготовка матеріалу для посипання | м3 | 44 | 2,0 |
|  | - утеплення некондиційного будинку із заміною 3-х вікон | шт. | 3 | 20,0 |
| 14. | Ремонтна група |  |  |  |
|  | - підготовка до експлуатації в зимових умовах техніки: насосні і зварювальні агрегати | од. | 6 | 2,8 |
|  | - ревізія запірної арматури, промивання системи опалення в механічній майстерні | шт. п.м. | 12 20 | 2,5 |
|  | - скління споруд механічної майстерні, утеплення воріт і дверей | м2 | 12 | 2,2 |
|  | - створення резерву насосного обладнання і запасних частин на насосних станціях | од. | 3 | 6,0 |
| 15. | Майстерня по ремонту теплових мереж |  |  |  |
|  | - ремонт вхідних дверей | шт.. | 1 | 1,0 |
|  | - ревізія запірної арматури в системі опалення і гарячого водопостачання споруди | шт. | 10 | 1,2 |
|  | - промивання системи опалення в споруді | п/м | 200 | 1,2 |
| 16. | КІП і А |  |  |  |
|  | - ремонт та утеплення вікон в приміщенні водомірної служби | шт. | 3 | 13,47 |
| 17. | Енергетична служба водопостачання |  |  |  |
|  | - ремонт вікон | м2 | 5 | 0,73 |
|  | - утеплення зовнішніх дверей на ПНС по вул. Леніна,36 | шт.. | 1 | 0,4 |
| 18. | Енергетична служба цеху каналізації |  |  |  |
|  | - скління вікон в ТП-10 | м2 | 4,6 | 0,35 |
|  | - утеплення дверей на КНС №10, 13, 14, 12 | шт. | 4 | 1,6 |
|  | - виготовлення на КНС-17 навіс над щитом керування насосами | шт. | 1 | 2,0 |
|  | -встановити навіси на вент. люках КНС 10, 12, 13, 14 |  |  |  |
| 19. | Лабораторія стічної води (КОС) |  |  |  |
|  | -фарбування та ремонт вікон | м2 | 22,36 | 0,75 |
| 20. | Фільтровальний зал |  |  |  |
|  | -ремонт вікон, утеплення та часткове скління | м2 | 2,5 | 0,3 |
|  | Всього: | тис. грн. |  | 759,25 |
| Комунальне підприємство «СпецЕко» |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка спеціалізованої техніки, всього | од. | 12 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | - трактор Т-40 | од. | 3 | 15,0 |
|  | - трактор МТЗ-80 | од. | 1 |  |
|  | - трактор МТЗ-82 | од. | 3 |  |
|  | - екскаватор ЄО-2101 | од. | 2 |  |
|  | - автогрейдер | од. | 1 |  |
|  | - автомобіль ЗІЛ-431412 | од. | 1 |  |
|  | - автомобіль МАЗ | од. | 1 |  |
| 2. | Заготівля матеріалу для посипання, у тому числі: |  |  |  |
|  | - сіль | тн. | 70 | 25,0 |
|  | - пісок | тн. | 800 | 12,0 |
|  | Всього: |  |  | 52,0 |
|  | Всього по заходам: | тис. грн. |  | 9193,55 |

Керуючий справами								  Л.Б.Кошара

Василюк 25981